[image: image1.png]



УКРАЇНА

      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  Нововолинської  міської  ради
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 3 грудня 2020 року № 319
м. Нововолинськ

Про погодження поточних
індивідуальних технологічних 
нормативів використання
питної води підприємством 
«Нововолинськводоканал»

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись статтею 10 Водного кодексу України та на підставі клопотання підприємства «Нововолинськводоканал» від 17.11.2020 № 781, виконавчий комітет Нововолинської міської ради:

    В И Р І Ш И В:

1. Погодити та ввести в дію на період з 1 січня 2021 року до 25 січня 2022 року включно поточні  індивідуальні  технологічні нормативи використання питної води підприємством «Нововолинськводоканал»  (додається).
2.  Підприємству «Нововолинськводоканал»:

-  дотримуватися погоджених  нормативів використання питної води;

-  здійснювати заходи щодо зменшення та попередження видатків втрат води в системі водопостачання.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 21.01.2016 року №20.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Громика О.І. 
Міський голова                                                                                       Б.С. Карпус
Корнійчук 30586
ПОГОДЖЕНО
рішення виконкому

від 3 грудня 2020 року  № 319
ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 
підприємством «Нововолинськводоканал»

	№ з/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві «Нововолинськводоканал»
	Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ

	
	
	тис.м³/рік
	м³/1000м³ піднятої води

	1
	2
	3
	4

	І. ІТНВПВ у водопровідному

господарстві, м³/1000м³ поданої води

	1
	Втрати води підприємства
	1382,62
	294,47

	1.1
	Витоки питної води
	987,86
	206,21

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	3,47
	0,72

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	23,78
	4,96

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	839,62
	175,27

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	16,36
	3,42

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	104,63
	21,84

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	394,76
	88,26

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	273,46
	57,09

	1.2.2
	втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	55,33
	17,40

	1.2.3
	втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	57,48
	12,00

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	8,49
	1,77

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	207,33
	43,28

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	
	

	1) при водозаборі з поверхневих джерел:
	-
	-

	2.1.1
	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;
	-
	-

	2.1.2
	витрати води на промивку швидких фільтрів;
	-
	-

	2.1.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;
	-
	-

	2.1.4
	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	-
	-

	2) при водозаборі з підземних джерел:
	4,15
	0,86

	2.1.5
	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;
	3,41
	0,71

	2.1.6
	витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);
	-
	-

	2.1.7
	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу);
	-
	-

	2.1.8
	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;
	0,74
	0,15

	2.1.9
	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.
	-
	-


	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 
	201,16
	41,99

	2.2.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;
	179,79
	37,53

	2.2.2
	витрати води на власні потреби насосних станцій;
	6,57
	1,37

	2.2.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.
	14,80
	3,09

	2.3
	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах
	0,32
	0,07

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	1,70
	0,36

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.
	-
	-

	ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³

	3
	Технологічні витрати питної води:  
	3,76
	1,44

	3.1
	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;
	0,76
	0,29

	3.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;
	0,11
	0,04

	3.3
	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;
	2,75
	1,06

	3.4
	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.
	0,14
	0,05

	РАЗОМ витрат
	211,09
	44,72

	Поточний ІТНВПВ для підприємства
	1382,62
	294,47


