УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня 2021 року №243

м. Нововолинськ

Про погодження поточних

індивідуальних технологічних

нормативів використання

питної води підприємством

«Нововолинськводоканал»

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись статтею 10 Водного кодексу України та на підставі клопотання підприємства «Нововолинськводоканал» від 09.06.2021 №372, виконавчий комітет міської ради:

В И Р І Ш И В:

1. Погодити та ввести в дію на період з 15 липня 2021 року до 01 липня 2026 року включно поточні  індивідуальні  технологічні нормативи використання питної води підприємством «Нововолинськводоканал»  (додається).

2.  Підприємству «Нововолинськводоканал»:

-  дотримуватися погоджених  нормативів використання питної води;

-  здійснювати заходи щодо зменшення та попередження випадків втрат води в системі водопостачання.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 03.12.2020 року №319 «Про погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємством «Нововолинськводоканал».

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                                 Б.С. Карпус

Корнійчук  30586

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Нововолинської міської

«Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів

використання питної води»

Проєкт рішення, який вноситься на розгляд виконавчого комітету Нововолинської міської ради, передбачає затвердження підприємству «Нововолинськводоканал» поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – поточні ІТНВПВ) на строк до 01.07.2026.

Необхідність прийняття зазначеного рішення пов’язана з наступним:

У зв'язку із закінченням терміну дії дозволу на спеціальне водокористування  підприємства «Нововолинськводоканал» 28.11.2021 р., та розробленням нового, однією із вимог при наданні документів є наявність діючих ІТНВПВ. Термін дії поточних ІТНВПВ підприємства «Нововолинськводоканал», затверджених рішенням Виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 3.12.2020 року №319 та встановлених Постановою НКРЕКП від 25.01.2017 № 69, закінчується 25.01.2022 р.

Технічними спеціалістами підприємства «Нововолинськводоканал» здійснено розрахунок для підприємства поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води у відповідності до вимог "Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення", затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. № 179, «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання» та «Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», затверджених наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року №180, №181.

Поточні ІТНВПВ визначені особливостями підйому, виробництва і транспортування питної води та технологічним регламентом підприємства.

Начальник виробничого відділу

підприємства «Нововолинськводоканал»	                 С.В. Семенчук

ПОГОДЖЕНО

рішення виконкому

від 15 липня 2021 року  №243

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

підприємством «Нововолинськводоканал»

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві «Нововолинськводоканал» | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. Нововолинськ | смт. Благодатне |
|  |  | м³/1000м³ |  |
| Індивідуальні технологічні нормативи втрат і необлікованих витрат води у водопровідному господарстві |  |  |  |
| І | Втрати води підприємства | 292,31 | 18,37 |
| 1 | Витоки питної води, у т.ч.: | 231,17 | 14,28 |
| 1.1 | витоки води при підйомі та транспортуванні до РЧВ; | 4,96 | 0 |
| 1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 3,05 | 0,31 |
| 1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 186,14 | 12,43 |
| 1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 9,96 | 0 |
| 1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 27,06 | 1,54 |
| 1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0 | 0 |
| 2 | Необліковані втрати води, у т.ч.: | 61,14 | 4,09 |
| 2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 31,83 | 2,87 |
| 2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 14,58 | 1,07 |
| 2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі; | 12,00 | 0 |
| 2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 2,37 | 0,15 |
| ІІ | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві, у т.ч.: | 23,50 | 1,39 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 1,66 | 0 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  | - | - |
|  | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - |
|  | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - |
|  | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - |
|  | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 1,66 | 0 |
|  | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 1,62 | 0 |
|  | витрати води на промивку гідролізних установок; | 0,04 | 0 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 11,19 | 1,37 |
|  | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 5,97 | 1,37 |
|  | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 1,70 | 0 |
|  | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 3,52 | 0 |
| 2.3 | Витрати води на допоміжних об’єктах | 10,55 | 0 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 0,10 | 0,02 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 0 | 0 |
| ІІ. Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві, у т.ч.: |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 12,56 | 0,22 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення стічних вод; | 0,23 | 0 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 0,05 | 0,17 |
| 3.3 | технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників; | 0,30 | 0,05 |
| 3.4 | витрати води на допоміжних об'єктах | 11,98 | 0 |
| 3.5 | втрати води на утримання зон санітарної охорони. | 0 | 0 |
| РАЗОМ витрат |  | 36,06 | 1,61 |