1

[image: image1.png]



ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
03 серпня 2023 року                    м. Нововолинськ                              № 314
Про погодження поточних

індивідуальних технологічних 

нормативів використання

питної води комунальним

підприємством «Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись статтею 10 Водного кодексу України та на підставі клопотання КП «Нововолинськводоканал» НМР від 18.07.2023 № 661, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Погодити та ввести в дію на період з 01 серпня 2023 року до 01 серпня 2028 року включно поточні  індивідуальні  технологічні нормативи використання питної води комунальним підприємством «Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради (додається).

2. Комунальному підприємству «Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради:

-  дотримуватися погоджених  нормативів використання питної води;

-  здійснювати заходи щодо зменшення та попередження випадків втрат води в системі водопостачання.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 15.07.2021 року № 243 «Про погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємством «Нововолинськводоканал»».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Миколу Пасевича.

Міський голова                                                                             Борис КАРПУС
Тетяна Корнійчук 30586
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Нововолинської міської 

«Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів

використання питної води комунальним підприємством «Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради»


Проєкт рішення, який вноситься на розгляд виконавчого комітету Нововолинської міської ради, передбачає затвердження КП «Нововолинськводоканал» поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – поточні ІТНВПВ) на строк до 01.08.2028.


Необхідність прийняття зазначеного рішення пов’язана з наступним:

У зв'язку із передачею на баланс водопровідної мережі сіл: Хренів, Гряди, Кропивщина, Тишковичі, Грибовиця, Кропивщина, Низкиничі, технічними спеціалістами КП "Нововолинськводоканал» НМР здійснено розрахунок для підприємства поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води у відповідності до вимог "Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення", затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. № 179, "Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання" та "Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення", затверджених наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. №180, №181. 
Поточні ІТНВПВ визначені особливостями підйому, виробництва і транспортування питної води та технологічним регламентом підприємства.

Начальник                                                                               Богдан МИГОВИЧ
КП «Нововолинськводоканал» НМР

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК

індивідуальних технологічних нормативів втрат і необлікованих витрат води у водопровідному господарстві (ПІТНВПВ)

	№ з/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Поточні ІТНВПВ

	
	
	тис.м³/рік
	м³/1000м³ піднятої води

	1
	2
	3
	4

	І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води

	1
	Втрати води підприємства
	1074,076
	300,00

	1.1
	Витоки питної води
	770,23
	213,61

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні;
	17,6823
	4,67

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях;
	4,4964
	1,19

	1.1.3
	сховані витоки води з трубопроводів;
	608,8404
	160,81

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд;
	0,7884
	10,38

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури;
	138,4248
	36,56

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках.
	-
	-

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	303,846
	86,39

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	212,083
	56,02

	1.2.2
	втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	36,117
	15,68

	1.2.3
	втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі;
	45,4339
	12,00

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі.
	10,2125
	2,69

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	109,8044
	29,01

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	6,746
	1,78

	1) при водозаборі з поверхневих джерел:
	-
	-

	2.1.1
	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;
	-
	-

	2.1.2
	витрати води на промивку швидких фільтрів;
	-
	-

	2.1.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;
	-
	-

	2.1.4
	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	-
	-

	2) при водозаборі з підземних джерел:
	6,746
	1,78

	2.1.5
	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;
	6,602
	1,74



	2.1.6
	витрати на промивку гідролізних установок
	0,144
	0,04


	2.1.7
	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу);
	-
	-

	2.1.8
	витрати при використанні спеціальних методів очищення води 
	-
	-


	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 
	78,9435
	20,85

	2.2.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;
	58,3535
	15,41



	2.2.2
	витрати води на власні потреби насосних станцій;
	6,5700
	1,74

	2.2.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.
	14,02
	3,70

	2.3
	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах

витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії (відбір зразків води для аналізу);
	23,654
	6,25

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	0,4609
	0,13

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.
	-
	-

	ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод

	3
	Технологічні витрати питної води:  
	26,3332
	8,66

	3.1
	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;
	0,405
	0,13

	3.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;
	0,4663
	0,16

	3.3
	технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства
	24,71
	8,12

	3.4
	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;
	0,7519
	0,25

	3.5
	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.
	-
	-

	РАЗОМ
	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води
	1183,8804
	329,01

	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води
	26,3332
	8,66

	Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води
	-
	337,67


